## Calcul rentabilité VMC
Logiciel d'évaluation simplifiée ventilation simple flux / double flux / Puits canadien | [13 empty] | 1.008
Problèmes d'affichage ? Voir ici
Développé par Frédéric LOYAU Objectif de l'outil - Evaluer l'impact d'une solution de ventilation - Evaluer l'impact de l'étanchéité à l'air - Comparer les systèmes de ventilation entre eux - Optimiser son installation de ventilation Pour toute question sur le fonctionnement du logiciel : contact@fiabitat.com | [8 empty] | La feuille de calcul peut être téléchargée sur internet en cliquant sur le logo fiabishop. Site internet spécialiste de la ventilation double flux et solutions puits canadiens Licence d'utilisation : non commerciale
Projet : | [8 empty] | Réalisé le :
HYPOTHESES DE CALCUL
N'oubliez pas que vous pouvez vous reporter à la feuille lexique pour plus d'information sur les données à renseigner. | [25 empty] | 0.95 | sans isolation | 25 mm isolation | 50 mm isolation | 100 mm isolation | 1 | sans isolation | 25 mm isolation | 50 mm isolation | 100 mm isolation
Etape 1 : définir la maison | [25 empty] | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 1 | 0.903 | 0.936 | 0.941 | 0.944 | 1 | -0.047 | -0.014 | -0.009 | -0.006
[26 empty] | 2 | 0.857 | 0.923 | 0.933 | 0.939 | 2 | -0.093 | -0.027 | -0.017 | -0.011
|  |  |  | Nb d'habitants |  | 4 |  | pers |  |  | Cuisine |  | 1 | u | [11 empty] | 3 | 0.81 | 0.909 | 0.924 | 0.933 | 3 | -0.14 | -0.041 | -0.026 | -0.017
|  |  |  | Nb de pièces principales logement |  | 4 |  | u |  |  | Salles de bains |  | 1 | u | [11 empty] | 4 | 0.763 | 0.896 | 0.915 | 0.927 | 4 | -0.187 | -0.054 | -0.035 | -0.023
|  |  |  | Surface hab |  | 139 |  | m² |  |  | WC unique* |  | 1 | u |  | *WC unique = 1 seul WC dans la maison | [9 empty] | 5 | 0.717 | 0.882 | 0.906 | 0.922 | 5 | -0.233 | -0.068 | -0.044 | -0.028
|  |  |  | Volume bâtiment |  | 347.5 |  | m3 |  |  | WC si plusieurs, celliers, lingeries, etc… |  | 1 | u | [11 empty] | 6 | 0.67 | 0.869 | 0.898 | 0.916 | 6 | -0.28 | -0.081 | -0.052 | -0.034
[26 empty] | 7 | 0.624 | 0.855 | 0.889 | 0.91 | 7 | -0.326 | -0.095 | -0.061 | -0.04
|  |  |  | Débit d'air moyen : |  | 144 m3/h |  | Détail du calcul des débits ici | [17 empty] | 8 | 0.577 | 0.842 | 0.88 | 0.905 | 8 | -0.373 | -0.108 | -0.07 | -0.045
|  |  |  | Taux de renouvellement d'air moyen : |  | 0,41 vol/h
|  |  |  | Station météorologique : |  | Orléans |  |  |  |  | ou DJU 18 perso
DJU de Orléans = 2532
|  |  |  | Fuites d'étanchéité : |  | Plusieurs facades exposées
|  |  |  | Type d'exposition au vent : |  | protection moyenne
|  |  |  | Surchauffe estivale bâtiment : |  | Moyenne
|  |  |  | Prix électricité : |  | 0.14 |  | €/kWh | [7 empty] | 3
|  |  |  | Prix énergie chauffage : |  | 0.05 |  | €/kWh
[14 empty] | 3 |  |  | 78
|  |  |  | Quel niveau d'étanchéité visez vous ? |  | BBC / RT2012 |  |  |  |  | Ou valeur n50 |  |  | vol/h
3 vol/h sous 50 Pa
En savoir plus sur les niveaux
210
765
677
Etape 2 : choisir une solution de ventilation | [16 empty] | 564
Choisir parmi les catégories suivantes le système de ventilation envisagé
|  |  |  | Système VMC |  | VMC double flux |  |  |  |  | En savoir plus
|  |  |  | Modèle parmi la liste suivante |  | Renovent Exellent 300 |  |  |  |  | Ajouter des modèles de VMC
|  |  | 0.29 |  |  | Brink | débits de base de 78 à 210 m3/h pour 100 Pa | [5 empty] | 84%
dimensions du caisson hxlxp : 765 x 677 x 564
piquages en dn : 150/160mm
Certificats : PHI oui - NFVMC : oui
|  |  | Efficience électrique en W/m3h | [9 empty] | Rendement moyen nWRG en %
|  |  |  | Qualité des conduits intérieurs : |  | hypothèse : conduits PEHD alimentaires |  |  |  |  | Ajouter des types de conduits
Note : la qualité des conduits détermine les possibilités d'entretien des réseaux, et donc impacte directement la qualité de l'installation. Recommandation : conduits de qualité alimentaire
|  |  |  | VMC coupée en été ? |  | non
150/160
Note : Couper la VMC implique de continuer à ventiler pendant cette période, en ouvrant régulièrement les fenêtres. Cela permet d'augmenter la durée de vie des filtres, et limiter la consommation électrique.
oui
oui
|  |  |  | Présence d'un puits canadien ? |  | non |  |  |  |  | -5 |  | 1
|  |  |  | Si oui : |  | Préchauffer
Exemple : VMC en local chauffé
[10 empty] | Ou mode expert, saisir : | [5 empty] | Comment compter les linéaires : Ici, comptabiliser la longueur de conduits d'air neuf passant en local chauffé, de la prise d'air au piquage sur la VMC (par exemple 3 m), et la longueur de conduits du rejet en volume chauffé, du piquage à la sortie (ici, 1,5m). Si les conduits sont isolés avec 25 mm d'isolant (trait bleu), le rendement perd environ 6%.
[10 empty] | Gain en été, calculé avec GAEA : |  | kWh/an |  | 0 | 0
[10 empty] | T sortie mini du puits en hiver : |  | °C si Text = - 5°C |  | 3 | 3
|  |  |  | Conduits de la VMC |  | Caisson VMC situé dans l'enveloppe isolée |  |  |  |  | 0 | Air neuf | Rejet | dans l'enveloppe isolée |  |  | Caisson VMC situé dans l'enveloppe isolée |  | Air neuf | Rejet |  | dans l'enveloppe isolée
[17 empty] | Caisson VMC situé en dehors de l'enveloppe isolée |  | Air insufflé | Air extrait |  | hors enveloppe isolée
[8 empty] | Quelle longueur de conduits Air neuf dans l'enveloppe isolée ? |  | 2 | m
[8 empty] | Quelle longueur de conduits Rejet dans l'enveloppe isolée ? |  | 1.5 | m
[8 empty] | Comment ses gaines sont isolées ? |  | 25 | mm isolant
Incidence : reporter l'indicateur correspondant sur le diagramme, chute du rendement de X % :
(ne pas indiquer en valeur négative)
Note : La déperdition liée aux réseaux est souvent peu considérée, pourtant elle est essentielle dès que les caissons ont de très hauts rendements. Des conduites peu isolées transitent de l'air extérieur jusqu'au caisson. Principes de conception à retenir : - Le minimum de linéaire entre les prises d'air et le caisson - Une isolation de 25 mm au minimum
Air neuf
Rejet
#REF!
T sortie
Puits canadien
COMPARAISON ENTRE SOLUTIONS DE VENTILATION
Etape 3 : caractéristiques de la VMC sélectionnée
[6 empty] | Produit sélectionné : |  | Renovent Exellent 300 |  | Marque : | Brink
[6 empty] | Efficience électrique |  | 0.29 | Wh/m3
[6 empty] | Rendement RC |  | 90% | nt
[6 empty] | Rendement RC |  | 84% | nWRG
[6 empty] | fuites Etanchéité Ext |  | 1.54% | %
[6 empty] | fuites Etanchéité int |  | 1.65% | %
[6 empty] | Rayonné |  | 54 | dbA
[6 empty] | Pulsion |  | 45.1 | dbA
[6 empty] | Extraction |  | 36 | dbA
[6 empty] | PV caisson TTC |  | 3210.662 | € TTC
Etape 4 : caractéristiques de l'installation complète, recommandations
Critère de confort température de soufflage de 15°C minimum : Le critère de confort est un indicateur calculé à partir du rendement moyen de la VMC double flux et/ou du puits canadien. Il est toutefois possible que si vous mesurez la température de l'air aux bouches de soufflage, vous constatiez plus que ce que l'outil indique. La raison en est que entre le piquage et la bouche, si le conduit passe dans le volume chauffé, l'air soufflé peut se réchauffer en prélevant les calories à ce volume.
| 0.29 |  | 0.9 | 0.84 |  | 0.0154 |  | 0.0165 |  | 54 | 45.1 |  | 36 | 3210.662
[7 empty] | Température de soufflage pour -5°C extérieur : |  | Insuffisant | 16 |  |  |  |  | Bon
[7 empty] | Qualité du renouvellement d'air : |  | Insuffisant | 0.34532 |  |  |  |  | Bon
[7 empty] | Rendement récupération chaleur moyen réel : |  | Absent (0%) | 52.23% |  |  |  |  | Bon (100%)
[7 empty] | Rendement normalisé récupération chaleur "caisson" NF : |  | Absent (0%) | 90% |  |  |  |  | Bon (100%)
Investissement : l'étude économique plus bas va indiquer le retour sur investissement de la VMC double flux. Assez régulièrement, le fait que la maison soit plus efficace thermiquement permet de diminuer des investissements sur d'autres lots, par exemple sur des chauffages de complément. Vous pouvez indiquer ici si c'est le cas.
[8 empty] | Différence de prix de la VMC DF par rapport VMC SF = |  | 4923.662 | €
[8 empty] | Economies d'investissement sur d'autres lots = |  |  | € | -> En savoir plus
| Impact de l'aération (fuite+ventilation) sur le bilan thermique = | [8 empty] | 13.701 | kWh/m².an
[8 empty] | récupération de chaleur VMC DF = |  | 104.132 | €/an
[8 empty] | Consommation électrique = |  | 42.6787 | €/an
Résultats détaillés ici -> | [7 empty] | gain total = |  | 83.5285 | €/an
Etape 5 : efficacité thermique de l'installation
Lecture des diagrammes : en savoir plus
LEGENDE
Comparaison Brink - Renovent Exellent 300 par rapport à : Brink - Renovent Exellent 300
Choisir un modèle à comparer
[6 empty] | Type de vmc : |  | VMC double flux |  |  |  |  | En savoir plus
[6 empty] | Modèle parmi la liste suivante |  | Renovent Exellent 300 |  |  |  |  | Ajouter un caisson de ventilation
|  |  |  | 0.29 |  | Brink | débits de base de 78 à 210 m3/h pour 100 Pa | [5 empty] | 84%
dimensions du caisson hxlxp : 765 x 677 x 564
piquages en dn : 150/160mm
Certificats : PHI oui - NFVMC : oui
|  |  |  | Efficience électrique | [8 empty] | Rendement moyen
[7 empty] | Conduits (si vmc df) |  |  | oui
Sélection parmi : | vmc double flux | [5 empty] | Puits canadien |  |  | non | [6 empty] | 78
[7 empty] | Qualité de conduits |  |  | hypothèse : conduits PEHD alimentaires | [6 empty] | 210
Etape 6 : comparaison des valeurs certifiées
765
Le meilleur résultat comparé est noté en vert
|  |  |  | Renovent Exellent 300 |  |  |  | Renovent Exellent 300
| Efficience électrique |  |  | 0.29 | Wh/m3 |  |  | 0.29 | Wh/m3
| Rendement selon NF 13141-7 |  |  | 90% | nt |  |  | 90% | nt
| Rendement moyen (PHPP) |  |  | 84% | nWRG |  |  | 84% | nWRG
| fuites Etanchéité Ext |  |  | 1.54% | % |  |  | 1.54% | %
| fuites Etanchéité int |  |  | 1.65% | % |  |  | 1.65% | %
| Rayonné |  |  | 54 | dbA |  |  | 54 | dbA
| Pulsion |  |  | 45.1 | dbA à 210 m3/h |  |  | 45.1 | dbA à 210 m3/h
| Extraction |  |  | 36 | dbA à 210 m3/h |  |  | 36 | dbA à 210 m3/h
| PV caisson TTC |  |  | 3210.662 | € TTC |  |  | 3210.662 | € TTC
| COP |  |  | 6.8317 |  |  |  | 6.8317
| Economies annuelles |  |  | 83.5285 | €/an |  |  | 83.5285 | €/an
| Consommations électriques : |  |  | 42.6787 | en €/an |  |  | 42.6787 | en €/an
| Retour sur investissement : |  |  | 58.9459 | en années |  |  | 58.9459 | en années | [7 empty] | 677
| Critères de confort (sans réchauffeur) |  |  | 16 | °C si -5°C extérieur |  |  | 16 | °C si -5°C extérieur
| Efficience électrique |  | Rendement RC | Rendement RC |  | fuites Etanchéité |  | fuites Etanchéité |  | Rayonné | Pulsion |  | Extraction | PV caisson TTC |  |  | 564
150/160
oui
| Wh/m3 |  | nt | nWRG |  | % |  | % |  | dbA | dbA |  | dbA | € TTC |  |  | oui
| 0.29 |  | 0.9 | 0.84 |  | 0.0154 |  | 0.0165 |  | 54 | 45.1 |  | 36 | 3210.662
Etape 7 : efficacité thermique comparée
idem ?
[5 empty] | 1 | [11 empty] | oui
non
LEGENDE
Détail des calculs plus bas
Détail Ventilation
[13 empty] | Solution 1 | Variante
2532
| Volume |  |  | Taux de |  | RC |  | Cp |  | DJU |  |  | Déperdition
|  |  |  | renouvellement d'air |  | VMC DF |  | air |  | site |  |  | ventilation
Qvent = | 347.5 |  | x ( | 0.34532 | x (1- | 0.84 | ) x | 0.34 | x ( | 2532 | * (0,024) | = | 396.6935 | 396.6935 | kWh/an
| Valeur Vn50 |  | 347.5 | m3 | [6 empty] | gain lié à la VMC DF (par rapport à une solution VMC SF autoréglée= |  | 2082.6409 | 2082.6409 | kWh/an
| Taux de renouvellement d'air |  | 0.34532 | 0.29353
| n WRG |  | 0.84 | 0.84 | [6 empty] | Impact de l'aération (fuite+ventilation) sur le bilan thermique = |  | 13.701 | 13.701 | kWh/m².an
| n WRG eff |  | 0.84 | 0.84 | [6 empty] | Impact de l'aération (fuite+ventilation) sur le bilan thermique (compris pcan) = |  | 13.701 | 13.701
| taux rvt air moyen |  | 0.34532 | 0.34532
| Déperditions par les conduits |  | 0 | 0 |  | Efficience |  | Debit moyen |  | Temps de |  |  | Conso
[6 empty] | Wh/m3 |  | m3/h |  | fonctionnement |  |  | électrique
| Economies Pcan |  | 0 | 0 |  | 0.29 | x | 120 | x | 8760 |  | = | 304.848 | 304.848 | kWh/an |  | 0 | Economies annuelles Pcan
| Economies annuelles VMC DF |  | 104.132 | 104.132 | [12 empty] | 104.132 | Economies annuelles VMC DF
| Conso électrique VMC |  | 42.6787 | 42.6787 | [5 empty] | Prix |  |  | Conso |  |  |  | 42.6787 | Conso électrique VMC
| Conso électrique dégivrage |  | 12.386 | 12.386 | [5 empty] | électricité |  |  | électrique |  |  |  | 12.386 | Conso électrique dégivrage
[10 empty] | 0.14 | €/kWh | = | 42.6787 | 42.6787 | €/an
| Conso si VMC SF | 0.15 | 22.0752 | [13 empty] | 0 | 0 | Economies annuelles Pcan
| Différence de conso entre VMC SF et solution |  | 20.6035 | 20.6035 | [5 empty] | Prix |  |  | gain |  |  |  | 104.132 | 104.132 | Economies annuelles VMC DF
|  |  | 1345 | [6 empty] | énergie |  |  | VMC DF |  |  |  | 42.6787 | 42.6787 | Conso électrique VMC
[10 empty] | 0.05 | €/kWh | = | 104.132 | 104.132 | €/an |  | 12.386 | 12.386 | Conso électrique dégivrage
0
| hypothèse : conduits PEHD alimentaires | 20 | 2780
| hypothèse : conduits PEHD alimentaires | 20 | 0 | 2780
[8 empty] | gain |  | Conso |  |  | gain
| Investissement caisson |  | 3210.662 | 3210.662 |  |  |  | VMC DF |  | électrique |  |  | total
| Investissement réseau |  | 2780 | 2780 |  |  |  | 104.132 | - | 20.6035 |  | = | 83.5285 | 83.5285 | €/an
| Investissement puits canadien |  | 0 | 0
| Investissement total |  | 4923.662 | 4923.662 | [8 empty] | RSI
| Investissement à déduire nécessaire si VMC SF |  | 1067 | [8 empty] | = | 58.9459 | 58.9459 | an
| Présence puits canadien |  | non | non | [8 empty] | COP moyen | COP moyen
| Présence VMC SF |  | 0.84 | 0.84 | [7 empty] | = | 6.8317 | 6.8317
Détail Infiltrations
| Valeur e |  | 0.07 |  | nL | 0.21 | vol/h |  | Valeur f | 15 |  | n extraction | 0 | 0
[5 empty] | nL2 | 0.21 | vol/h | 0.17308 |  | 0.068822
|  |  |  | Volume |  | nL |  | Cp |  | DJU |  |  | Déperdition | Déperdition
[6 empty] | fuites |  | air |  | site |  |  | infiltrations | infiltrations
|  |  | Qinf = | 347.5 | x ( | 0.21 | x | 0.34 | x ( | 2532 | * (0,024) | = | 1507.7452 | 1507.7452 | kWh/an
[13 empty] | Taux renouvellement air | Taux renouvellement air
[13 empty] | réel | réel |  |  | #REF!
[13 empty] | 0.55532 | 0.55532 | vol/h |  | #REF!
[17 empty] | #REF! | 1507.7452 | Déperditions liées aux infiltrations d'air | 37.82% |  | 1507.7452 |  |  | Rdt nt
[13 empty] | Rdt global | Rdt global |  |  | #REF! | 396.6935 | Déperditions liées au rendement de la VMC DF | 9.949% |  | 396.6935 |  |  | Rdt nWRG
[13 empty] | RC | RC |  |  | 84% | 2082.6409 | Gains issus de la récupération de chaleur | 52.23% |  | 2082.6409 |  |  | Rdt nWRG, eff
[13 empty] | 0.52235 | 0.52235 |  |  | 52.23% | 3987.0796 |  |  |  | 3987.0796 |  |  | Rdt global
[18 empty] | 13.701 | Projet
[17 empty] | 2479.3344 | 26.7773 | Objectif RT2005 vmc SF auto | 1242.7039 |  | 347.5 |  | 5
Détail Puits canadien | [16 empty] | 2107.4342 | 18.7162 | Objectif BBC VMC SF hygro | 494.1227 |  | 347.5 |  | 3
Période hivernale |  |  | Se substitue à une batterie dégivrage | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 4 | Objectif solution passive
0.205
| Puissance |  | 431.568 | W |  | Conso annuelle |  | 88.4714 | kWh/an |  | Consigne T°C |  | 20 | °C
| Puissance |  | 431.568 | W |  | Conso annuelle |  | 88.4714 | kWh/an
[17 empty] | 371.9002 | 13.701 | Projet
| T ext |  |  | RC |  |  |  | Rdt |  |  | Température air soufflé | [6 empty] | 13.701 | Variante
| hiver |  |  | VMC DF |  |  |  | Ventil+Puits |  |  | VMC seule |  | 16 | 16 | °C
| -5 |  |  | 84% |  |  |  | 84% | [9 empty] | 26.7773 | Objectif RT2005 vmc SF auto
|  |  | si variante --> | 84% |  |  |  | 84% |  |  | VMC DF + puits |  | 16 | 16 | °C |  |  | 18.7162 | Objectif BBC VMC SF hygro
[18 empty] | 4 | Objectif solution passive
|  |  |  | Si pas de VMC double flux |  | 0 |  | 0 |  |  | Gain hiver puits (dégivrage) |  | 0 | 0 | euros/an
[13 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Ou gain issu du calcul GAEA |  | 0 | kWh/an |  |  |  | Gain hiver puits |  | 0 | 0 | euros/an
En utilisant les mêmes données sur le renouvellement d'air
Période estivale
En modifiant les données sur le renouvellement d'air
| Rvt d'air |  |  | Période |  | Débit vol |  | Surpuissance ventilo |  |  | Gain été puits |  | 0 | 0 | euros/an
| vol/h |  |  | h/an |  | m3/h |  | W
| 1 |  |  | 200 |  | 347.5 |  | 65.975 |  |  | Surconsommation électrique |  | 0 | 0 | euros/an
|  |  |  | 8.3333 |  |  |  | 13.195
[11 empty] | Gain total hiver et été |  | 0 | 0 | euros/an
RSI
[8 empty] | Cout d'investissement |  | 2000 |  | = | 0 | an
COP moyen
[8 empty] | Cout d'investissement PCAN+VMCDF |  | 2000 |  | = | 0
| Conso VMC |  |  | Surconso puits |  | Dégivrage | [6 empty] | RSI
| 304.848 |  |  | 13.195 |  | 88.4714 | [5 empty] | = | 0 | an
406.5144
| RC VMC |  |  | RC puits |  | Clim puits | [6 empty] | COP moyen VMC+PCAN
| 2082.6409 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | = | 5.1232
2082.6409
Critères de conception des flux volumiques d'air
Pour logement résidentiel uniquement
|  | Débits d'air extraits : | Arreté de 1982 |  | Global : | 30 | m3/h.pers |  |  | Débits d'air pièce de vie : | 18 | m3/h.pers.piece
|  |  | Valeur cible |  | Nombre
Taux de renouvellement d'air minimal
|  | Volume d'air à renouveler : | 347.5 | m3 x | 0.3 | vol/h = |  |  |  |  | 104.25 | m³/h |  | 104.25 | m³/h
|  | par personne: | 30 | m³/h x | 4 | = |  |  |  |  | 120 | m³/h |  | 120 | m³/h
Renouvellement d'air de chaque pièce de vie
|  | Séjour / salon : | 72 | m³/h x | 1 | (si séjour et salon séparé, répartir l'air entre les pièces)
|  | Chambre principale 2p : | 36 | m³/h x | 1 |  |  | 16
|  | Chambre enfant 1 : | 18 | m³/h x | 1 |  |  | 16.45
|  | Chambre enfant 2 : | 18 | m³/h x | 1 |  |  | 11.04 | [5 empty] | 144 | m³/h
|  | - | 0 | m³/h x | 0 |  |  | 0
|  | - | 0 | m³/h x | 0 |  |  | 0
Extraction d'air vicié (dépend du nombre et du type de pièces d'eau) | [10 empty] | Somme: |  |  |  |  | 120
|  | Cuisine | 45 | m³/h x | 1 | = |  |  |  |  | 45 | m³/h |  | 120 |  | 45
|  | Salles de bains | 30 | m³/h x | 1 | = |  |  |  |  | 30 | m³/h |  | 120 | m³/h en base | 30
|  | WC unique* | 30 | m³/h x | 1 | = |  |  |  |  | 30 | m³/h |  | 195 | m³/h en pointe | 30 |  |  |  | Durée d'utilisation quotidienne : | 78.92% | %
|  | WC si plusieurs, celliers, lingeries, etc… | 15 | m³/h x | 1 | = |  |  |  |  | 15 | m³/h |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 120 | m³/h
[18 empty] | 144 |  | Renouvellement d'air nominal total : | 0.34532 | 1/h
195
[13 empty] | Débit moyen conseillé : | 144 | m³/h en base
[13 empty] | Débit de pointe conseillé : | 195 | m³/h en pointe |  |  |  |  | Durée type | Durée type |  | Coefficient par rapport au
[20 empty] | en heure/j | en heure/j |  | maximum de débit
[11 empty] | Volume d'air par habitant |  |  | Taux de renouvellement d'air | [5 empty] | sans double vitesse | avec double vitesse
[11 empty] | 86.875 | m³ par pers |  | 0.41439 | vol/heures |  |  |  |  | 24 | 2 |  | 100%
[20 empty] | 0 | 22 |  | 77%
[20 empty] | 0 | 0 |  | 54%
[20 empty] | 0 | 0 |  | 40%
Revenir sur la selection
[20 empty] | 24 | 24 |  | 78.92%
[11 empty] | Changer valeurs type | [11 empty] | 100%
Les débits d'air indiqués ici devront être assurés en présence des habitants : il sera possible d'abaisser fortement ceux-ci pendant les périodes d'absence
Feuille basée sur norme NF EN 15251 : Annexe B (informative) Base des critères pour la qualité de l'air intérieur et les débits de ventilation |  |  |  | En travaux
Critères de conception des flux volumiques d'air
Hypothèse 1 | Pourcentage attendu d'insatisfaits |  |  |  | 30% |  |  |  |  | 14.4 | m3/h par personne
| Nombre d'occupants |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 57.6 | m3/h pour émissions dues aux personnes
Hypothèse 2 | Pollution COV dues au bâtiment et systèmes |  |  |  | Bâtiments très peu polluants |  |  |  |  | 1.08 | m3/h par m² de shab
| Surface habitable |  |  |  | 139 |  |  |  |  | 150.12 | m3/h pour émissions dues aux personnes
[8 empty] | Total |  | 207.72 | m3/h pour le global
Critères de conception des flux volumiques d'air
Séjour | 50 | m² | 4 | p | 0.5 | 14.4 |  | 25 |  | 57.6 |  |  | 129.6
Chambre 1 | 15 | m² | 2 | p | 0.5 | 14.4 |  | 7.5 |  | 28.8
Chambre 2 | 15 | m² | 1 | p | 0.5 | 14.4 |  | 7.5 |  | 14.4
Chambre 3 | 15 | m² | 1 | p | 0.5 | 14.4 |  | 7.5 |  | 14.4
Bureau | 10 | m² | 1 | p | 0.5 | 14.4 |  | 5 |  | 14.4
Cuisine |  |  | cuisine |  |  | 50.4 |  |  |  | 50.4 |  |  | 158.4
Salle de bains |  |  | salle de bains |  |  | 36 |  |  |  | 36
WC principal |  |  | toilettes |  |  | 36 |  |  |  | 36
WC étage |  |  | toilettes |  |  | 36 |  |  |  | 36
Tableau 1B : Débits de ventilation requis de base pour diluer les émissions (bio effluents) dues aux personnes
|  |  | 1 | 15% | 10 | 36
|  |  | 2 | 20% | 7 | 25.2
|  |  | 3 | 30% | 4 | 14.4
|  |  | 4 | > 30% | >4 | 10
Tableau 1B : Débits de ventilation requis de base pour diluer les émissions (bio effluents) dues aux emissions, en m² de surface au sol de la pièce
[5 empty] | Bâtiments très peu polluants | Bâtiments peu polluants | Autres bâtiments
|  |  | 1 | 15% | 1.8 | 3.6 | 7.2 | Bâtiments très peu polluants | 1.08
|  |  | 2 | 20% | 1.26 | 2.52 | 5.04 | Bâtiments peu polluants | 1.44
|  |  | 3 | 30% | 1.08 | 1.44 | 2.88 | Autres bâtiments | 2.88
|  |  | 4 | > 30% | 0 | 0 | 0
Tableau 5B : Débits de ventilation requis de base pour diluer les émissions (bio effluents) dues aux emissions, en m² de surface au sol de la pièce
[7 empty] | séjour |  | cuisine | salle de bains | toilettes |  |  | cuisine | 50.4
|  |  | 1 | 15% | 1.764 | 0.7 | 36 | 5.04 | 100.8 | 72 | 50.4 |  |  | salle de bains | 36
|  |  | 2 | 20% | 1.512 | 0.6 | 25.2 | 3.6 | 72 | 54 | 36 |  |  | toilettes | 36
|  |  | 3 | 30% | 1.26 | 0.5 | 14.4 | 2.16 | 50.4 | 36 | 25.2
|  |  | 4 | > 30%
[9 empty] | 50.4 | 36 | 36
Le bilan déperditif est basé sur le besoin de chauffage
Il compare les niveaux de déperditions aérauliques dues à la ventilation et l'étanchéité à l'air, le calcul "projet" est comparé à des valeurs standards obtenues sur différentes démarches. Ex : vous voulez respecter une démarche passive. Tentez de descendre sous les 5 kWh/m².an
Le bilan économique
Attention car le bilan économique est en grande partie lié au prix de l'énergie utilisé pour le chauffage. Ce paramètre peut faire varier du simple au double les économies de fonctionnement.
Les économies du puits canadien incluent le rafraichissement estival (sauf si aucune surchauffe n'est indiquée)
Zoom sur les déperditions aérauliques
La valeur du bilan déperditif "projet" est détaillée pour faire ressortir la part des fuites d'étanchéité et celle due au système de ventilation. La valeur en % des gains RC correspond au bilan global VMC DF + puits canadien
Mise en garde
Pour une juste comparaison entre caissons VMC double flux, attention à ne pas comparer des installations complètes fort différentes :
Exemple : comparer le cout d'une VMC double flux avec réseau bas de gamme avec VMC double flux et réseau haut de gamme. Le " retour sur investissement " de la deuxième solution s'en trouve plombé alors mais la différence de qualité n'est pas comparable.
Préférer la comparaison en comparant les différences de prix des caissons, et comparer les réseaux sur une même base d'installation.
Le retour sur investissement est une donnée à prendre avec des pincettes, il suffit de baisser le taux de renouvellement d'air pour que le RSI augmente (les gains de la vmc baissent), alors que les couts de fonctionnements baissent (car les déperditions baissent aussi).
Sauf dans le cas d'un puits canadien, il est considéré pour les caissons une solution de dégivrage électrique, non basée sur une baisse temporaire des débits d'air soufflés. Cette solution, si elle est choisie minimise les consommations d'auxilliaires au détriment de la ventilation, il ne nous est pas apparu pertinent de le valoriser dans la feuille de calcul.
Critère 1 : Air neuf global
Critère 3 : Air extrait
Critère 3 : Modulations des débits
Valeurs conseillées :
Rendement moyen : + de 80%
Efficience électrique inférieure à 0,35 W/m3
Fuites d'étanchéité :- de 3%
Les fuites d'étanchéité caractérisent les fuites du caisson vers le local technique et les fuites entre l'air neuf et l'air extrait.
Les valeurs de bruit correspondent à la mesure faite sur le caisson en vitesse maximale de base
Bruit rayonné : important si VMC dans local non isolé phonique
Bruit à l'aspiration : important (nécessité dispositifs atténuateurs)
Mise en garde
Pour une juste comparaison entre caissons VMC double flux, attention à ne pas comparer des installations complètes fort différentes :
Exemple : comparer le cout d'une VMC double flux avec réseau bas de gamme avec VMC double flux et réseau haut de gamme. Le " retour sur investissement " de la deuxième solution s'en trouve plombé alors mais la différence de qualité n'est pas comparable.
Préférer la comparaison en comparant les différences de prix des caissons, et comparer les réseaux sur une même base d'installation.
Le retour sur investissement (RSI) est une donnée à prendre avec des pincettes, il suffit de baisser le taux de renouvellement d'air pour que le RSI augmente (les gains de la vmc baissent), alors que les couts de fonctionnements baissent (car les déperditions baissent aussi).
Solution de base
Solution mise en variante
Valeurs conseillées :
Rendement moyen : + de 80%
Efficience électrique inférieure à 0,35 W/m3
Fuites d'étanchéité :- de 3%
Les fuites d'étanchéité caractérisent les fuites du caisson vers le local technique et les fuites entre l'air neuf et l'air extrait.
Les valeurs de bruit correspondent à la mesure faite sur le caisson en vitesse maximale de base
Bruit rayonné : important si VMC dans local non isolé phonique
Bruit à l'aspiration : important (nécessité dispositifs atténuateurs)
Le bilan déperditif est basé sur le besoin de chauffage
Il compare les niveaux de déperditions aérauliques dues à la ventilation et l'étanchéité à l'air, le calcul "projet" est comparé à des valeurs standards obtenues sur différentes démarches. Ex : vous voulez respecter une démarche passive. Tentez de descendre sous les 5 kWh/m².an
Le bilan économique
Attention car le bilan économique est en grande partie lié au prix de l'énergie utilisé pour le chauffage. Ce paramètre peut faire varier du simple au double les économies de fonctionnement.
Les économies du puits canadien incluent le rafraichissement estival (sauf si aucune surchauffe n'est indiquée)
Zoom sur les déperditions aérauliques
La valeur du bilan déperditif "projet" est détaillée pour faire ressortir la part des fuites d'étanchéité et celle due au système de ventilation. La valeur en % des gains RC correspond au bilan global VMC DF + puits canadien
144
195
Critère 2 : Air neuf par pièce
Note on M27: frederic: Les DJU (degré jour unifiés) sont des données météorologiques caractérisant la sévérité climatique (plus le chiffre est élevé et plus le climat est froid)
Note on H33: Fiabitat: Cette case est à remplir dans le cas ou on veut évaluer la pertinence d'un puits canadien, cela permet de prendre en compte de la surconsommation électrique due à son ventilateur.
Note on M38: Fiabitat: Si vous ne connaissez pas la valeur n50 mais la valeur q4 (RT2012), indiquer la valeur q4 * 3,75
Note on H50: frederic: Choisir le modèle de VMC double flux OU Si vous souhaitez comparer avec une VMC simple flux hygro, sélectionnez "VMC SF" dans cette liste de choix.
Note on H64: Fiabitat: Si le puits canadien est prévu pour tourner en été, sélectionner "NON" Couper la VMC implique de ventiler le bâtiment par d'autres moyens
Note on M75: Fiabitat: GAEA : logiciel de calcul des puits canadien téléchargeable en version d'évaluation
Note on M76: Fiabitat: Dépend de la longueur du puits canadien En moyenne : si puits canadien dimensionné pour l'été : 8 si puits canadien dimensionné pour l'hiver : 3
Note on I141: Frederic: Sans prise en compte des batteries de préchauffage
Note on I142: Frederic: Dépend du taux de renouvellement d'air. Un taux inférieur à 0,30 vol/h sera considéré comme insuffisant
Note on I144: Frederic: rendement caisson + réseau + fuites d'étanchéité
Note on I145: Frederic: Rendement indiqué sur les certificats, calculé selon la NF EN 13141-7
Note on L153: Frederic: Option : pour considérer le fait que dans certains cas, la présence d'une VMC double flux évite d'investir dans un chauffage de complément ou dans un équipement de puissance supérieure
Note on E393: Frederic: taux de renouvellement d'air sans bouches hygro
Note on F393: Frederic: Taux de renouvellement d'air avec bouches hygro
Note on O534: Admin: Si bouches autoréglées : 0,80 Régulation par horloge : 0,65 Régulation par bouches hygro : 0,5

## Base données
VMC DF | Marque | dmini | dmaxi | eff elec | Récupération de chaleur NF13141-7 | Récupération de chaleur nWRG | taux de fuites externes caisson e | taux de fuites internes caisson i | Acoustique rayonné dmaxi | Acoustique Insufflation dmaxi | Acoustique extraction dmaxi | Prix de vente TTC | Dimension L | Dimension l | Dimension h | Piquages | Certifiée NF | Certifiée PHI | By pass en été ? | Protection antigel | Peut être disposée dans local non chauffé ?
Vmc SF seule | NC | 0 | 500 | 0.15 | 0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | 650
Puits canadien + vmc SF | NC | 0 | 500 | 0.5 | 0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC
Dee fly | Aldes | 90 | 195 | 0.43 | 0.85 | 0.75 | 7% | 9% | NC | 36.4 | 56.5 | 1698 |  |  |  | 160 | oui | non
Deefly CUBE | Aldes | 60 | 195 | 0.43 | 0.9 | 0.77 | 2.9% | 3.6% | NC | 44.6 | 44.4 | 2084.63 |  |  |  | 160 | oui | oui
Duolix Max | Atlantic | 90 | 135 | 0.43 | 0.915 | 0.795 | 9.2% | 2.8% | NC | 50.2 | 40.8 | 1907 |  |  |  | 125 | oui | non
Duocosy HR | Atlantic | 90 | 180 | 0.3 | 0.89 | 0.77 | 4.7% | 1.9% | NC | 45.8 | 47.3 | [5 empty] | oui | non
Optimocosy HR | Atlantic | 60 | 165 | 0.35 | 0.91 | 0.79 | 8.2% | 1.3% | NC | 46.4 | 39.3 | [5 empty] | oui | non
HCV 3 | Dantherm | 60 | 140 | 0.29 | 0.9 | 0.8 | 1.8% | 0.6% | NC | NC | NC | 1990 |  |  |  |  | non | oui
HCV 5 | Dantherm | 99 | 220 | 0.27 | 0.9 | 0.81 | 0.8% | 0.6% | NC | NC | NC | 2439 |  |  |  |  | non | oui
HCH 5 | Dantherm | 99 | 220 | 0.27 | 0.9 | 0.81 | 0.8% | 0.52% | 56.3 | 63.1 | 63.2 | 2564.22 | 600 | 1180 | 580 | 160 | non | oui
HCH 8 | Dantherm | 135 | 340 | 0.26 | 0.9 | 0.83 | 3% | 3% | 51.8 | 62.2 | 59.2 | 3683.68 | 600 | 1180 | 780 | 250 | non | oui
HCC 2 | Dantherm | 70 | 140 | 0.37 | 0.91 | 0.93 | 0.69% | 0.48% | 52.8 | 53 | 53.2 | 2635.2 | 600 | 1122 | 279 | 125 | oui | oui | oui | option | non
KWL EC 220 | Helios | 80 | 120 | 0.4 | 0.92 | 0.88 | 2.16% | 0.69% | 49 | 58.5 | 73.6 | 2381 |  |  |  | 125 | non | oui
KWL EC 370 | Helios | 103 | 299 | 0.36 | 0.92 | 0.9 | 1.9% | 0.4% | 47.6 | 44.7 | 59.5 | 2596 |  |  |  | 160 | non | oui
KWL EC 270 | Helios | 97 | 191 | 0.28 | 0.91 | 0.89 | 1.6% | 2.7% | 35 | 35 | 49 | 2288 |  |  |  | 125 | non | oui
Focus 200 | Paul Lueftung | 116 | 155 | 0.31 | 0.98 | 0.91 | 1.3% | 1.5% | 51.7 | 54.7 | 67.9 | 2972 |  |  |  | 125 | non | oui
Santos 370DC | Paul Lueftung | 71 | 210 | 0.29 | 0.96 | 0.84 | 1.9% | 1.5% | 50.1 | 36.4 | 54.1 | 2547.48 |  |  |  | 160 | oui | oui
Novus 300 | Paul Lueftung | 120 | 231 | 0.24 | 0.98 | 0.94 | 1.4% | 0.5% | 43 | 64.9 | 47 | 3767.4 |  |  |  | 160 | oui | oui
Novus 450 | Paul Lueftung | 140 | 348 | 0.29 | 0.98 | 0.89 | 0.54% | 1.68% | 52.9 | 57.1 | 71.1 | 4126.2 |  |  |  |  | non | oui
Ideo 350 | Unelvent | 90 | 210 | 0.44 | 0.892 | 0.772 | 4.4% | 1.3% | NC | 48.7 | 50.4 | 1990 |  |  |  | 160 | oui | non
Ideo 2 | Unelvent | 75 | 210 | 0.34 | 0.88 | 0.76 | 1.6% | 0.4% | NC | 48.5 | 46 | 1990 |  |  |  | 160 | oui | non
Initia 225 | Unelvent | 75 | 135 | 0.3 | 0.85 | 0.75 | 1.3% | 0.6% | NC | 45.3 | 45.2 | 1312 |  |  |  | 125 | oui | non
Sentinel Kinetic B | VentAxia | 60 | 105 | 0.31 | 0.9 | 0.78 | 4% | 3% | NC | 40.1 | 49 | 1700 | 550 | 650 | 285 | 125 | oui | non
Prometeo | Vortice | 91 | 150 | 0.37 | 0.92 | 0.8 | 2% | 0.9% | NC | 55.4 | 44.4 | 1967 |  |  |  |  | oui | non
ComfoAir 200 | Zehnder | 60 | 150 | 0.42 | 0.98 | 0.92 | 1.8% | 1.2% | 49 | 39.9 | 54.4 | 2425 |  |  |  |  | oui | oui
ComfoAir 350 | Zehnder | 71 | 210 | 0.29 | 0.96 | 0.84 | 1.9% | 1.5% | 50.1 | 36.4 | 54.1 | 2652 |  |  |  | 160 | oui | oui
ComfoAir 550 | Zehnder | 110 | 270 | 0.31 | 0.96 | 0.84 | 1.93% | 2.51% | 48 | 55.6 | 38.5 | 3825 |  |  |  |  | non | oui
Renovent Exellent 300 | Brink | 78 | 210 | 0.29 | 0.9 | 0.84 | 1.54% | 1.65% | 54 | 45.1 | 36 | 3210.662 | 765 | 677 | 564 | 150/160 | oui | oui | oui
Renovent Exellent 150 | Brink | 71 | 100 | 0.44 | 0.9 | 0.84 | 1.83% | 2.4% | 46 | NC | NC | [5 empty] | non | oui | oui
WS 320 | Maico | 116 | 246 | 0.24 | 0.96 | 0.92 | 0.47% | 0.25% | 45.7 | 54.8 | 62 |  | 841 | 598 | 857 | 160 | non | oui | oui | selon versions
WS 470 | Maico | 116 | 368 | 0.29 | 0.96 | 0.9 | 0.35% | 0.19% | 51.5 | 62.8 | 69.4 |  | 841 | 598 | 857 | 160 | non | oui | _ | oui
WS 170 | Maico | 57 | 106 | 0.37 | 0.94 | 0.86 | 0.2% | 1.3% | 58.3 | 55 | 55.2 |  |  |  |  | 125 | non | oui | _
Consulter le lexique avant d'ajouter une nouvelle VMC
DJU = 18 - (Tmin+Tmax)/2 | [21 empty] | T°C pour -5°C
Exemples de DJU 18 |  |  | nt (selon NF 13141-7) |  | VMC double flux | 0 | 84% | 84% | oui | 4920 |  |  |  |  | Aucune | 0 |  | RT2005 | 5 |  | Préchauffer | 3 | 0
Orléans | 2532 |  | nWRG (selon certificat passif) |  | VMC double flux hygroréglable | 0.15 | 84% | 84% | non | 8760 |  | Plusieurs facades exposées | 15 |  | Lègère | 0.5 |  | BBC / RT2012 | 3 |  | Préchauffer et rafraichir | 8 | 521.25
Auxerre | 2535 |  | extraction seule |  | VMC simple flux autoréglée | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Une facade exposée | 20 |  | Moyenne | 1 |  | Entre BBC/RT2012 et passif | 1.5 |  | Rafraichir uniquement | -5 | 868.75
Caen | 2591 |  |  |  | VMC simple flux hygroréglée | 0.15 | 0 | 0 | [6 empty] | Importante | 2 |  | Passif | 0.6
Bordeaux | 2037 | [10 empty] | Aucune protection | 0.1 |  | Très importante | 4 |  | Mieux que passif | 0.3
Dijon | 2673 | [10 empty] | protection moyenne | 0.07
Reims | 2665 | [10 empty] | forte protection | 0.04
Embrun | 3033 | [13 empty] | RT | 4.5
Limoges | 2520 | [13 empty] | BBC MI | 3
Montpellier | 1703
Chateauroux | 2403
Lorient | 2163
Brest | 1990
Paris | 2406
Strasbourg | 2833
Nice | 1354
Nantes | 2199
Angers | 2308 |  | 8 | 0
Romorantin | 2467
Lyon | 2499 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 8760 |  |  |  |  | PASSIF | 0.6
Marseille | 1627 |  |  |  |  | 0
Angouleme | 2136
Bourges | 2487
Toulouse | 2035
Rennes | 2292
Tours | 2338
Grenoble | 2614
Lille | 2693
Biarritz | 1432
Pau | 2048
Perpignan | 1463
Mulhouse | 2948
Bourg st Maurice | 3096
Tignes | 3996
Poitiers | 2363
Note on M19: Frederic: prix public départ usine + batterie de dégivrage
Note on M20: Frederic: prix public départ usine + batterie de dégivrage

## Lexique
AIDE
Mode d'emploi de cette feuille de calcul Excel
| Enregistrer |  | Pour enregistrer le fichier de données sous un nouveau nom:
Menu: Fichier / enregistrer sous
Entrer le nom désiré, par exemple Object XYZ, et taper "OK"
à la fin de l'entrée des données, enregistrer le fichier une seconde fois
Menu: Fichier / enregristrer
Données de référence
Nom du projet
| Surface habitable |  | Considérer la surface chauffée
| Nb occupants |  | Considérer le nombre d'occupants moyens sur la période de l'année
| Nb de pièces principales |  | Au sens de pièces de vie. Comptabiliser les séjours, chambres, bureaux. Ce sont les pièces qui auront une entrée d'air neuf
| Volume |  | Volume intérieur. Le calcul de base considère la surface chauffée x la hauteur moyenne. Permet de calculer le taux de renouvellement d'air moyen
| DJU 18 |  | Le DJU 18 est une donnée caractérisant les températures en hiver. L'indicateur correspond à (DJU = 18 - (Tmin+Tmax)/2).
Voir définition wikipédia
Tableaux avec DJU sur plusieurs villes de France
| Exposition des façades |  | L'exposition au vent dépend du terrain, son environnement proche et de la végétation pouvant abriter les façades extérieures. Des facades protégées seront moins sensibles aux fuites d'étanchéité.
| Surchauffe |  | Cette estimation grossière à pour fonction, dans la mesure ou un puits canadien est envisagé, de paramétrer celui-ci pour qu'il produise des débits de ventilation plus ou moins conséquents dans les pièces de vie. Ce paramètre n'est à saisir que si un puits canadien est envisagé. L'utilisateur devra prendre en considération le fait qu'un puits canadien devant traiter une grosse surchauffe nécessitera une installation plus couteuse et surtout une adaptation du diamètre des conduits intérieurs, induisant un encombrement plus délicat à gérer. Donc ce type d'installation est un dernier recours, lorsque toutes les autres options passives réduisant l'inconfort d'été ont été envisagées.
| Prix énergie |  | Si non connu, on pourra se baser sur les données suivantes
Electricité : dépend du fournisseur, voir sur son site internet
Gaz : dépend du fournisseur, varie fortement selon le type d'abonnement. voir sur son site internet
Bois buches : en général entre 0,03 et 0,05 €/ kWh selon le type de bois et le conditionnement
| Conversions en kWh |  |  |  | kWh PCI | par
|  |  |  | Plaquettes d'industrie | 2200 | Tonne
|  |  |  | Plaquettes forestières | 2760 | Tonne
|  |  |  | Granulés, briquettes | 4600 | Tonne
|  |  |  | Granulés de bois DIN+ | 5000 | Tonne
|  |  |  | Bûches | 1680 | Stère
|  |  |  | Propane | 13800 | Tonne
|  |  |  | bois plaquette | 12780 | Tonne
|  |  |  | Fioul, gazole, pétrole brut | 9.97 | litre
|  |  |  | Houille | 7222 | Tonne
|  |  |  | Bouteille butane | 13.8333 | kg
|  |  |  | Agglomérés et briquettes de lignite | 8889 | Tonne
|  |  |  | Lignite et produits de récupération | 4722 | Tonne
|  |  |  | Coke de houille | 7781 | Tonne
| valeur n50 |  | Valeur de référence utilisée pour la caractérisation de l'étanchéité à l'air d'un logement. Correspond à un débit de fuite sous 50 Pa de perte de pression. Cette valeur est obtenue par une mesure faite avec un appareil de type "porte soufflante"
n50
|  |  |  | RT 2005 | 5 | vol/h
|  |  |  | BBC / RT 2012 | 3 | vol/h
|  |  |  | Entre BBC et passif | 1.5 | vol/h
|  |  |  | Passif | 0.6 | vol/h
|  |  |  | Mieux que passif | 0.3 | vol/h
| Valeur q4 |  | Valeur de référence utilisée par les calculs thermiques RT2012
| Système VMC |  | Choix VMC double flux / VMC double flux hygroréglable / VMC simple flux autoréglable / VMC simple flux hygroréglable
VMC double flux : sélectionner cet item pour les solutions de ventilation classiques, dont le fonctionnement est assuré soit à vitesse constante, soit via une régulation classique gérée par l'appareil. Dans ce cadre, les bouches d'extraction installées sont soit réglables, soit autoréglées. VMC double flux hygroréglable : selectionner cet item si la solution de ventilation est mentionnée "Hygroréglable", c'est à dire que les bouches d'extraction installées modulent le débit en fonction du taux d'humidité dans la pièce. Ces solutions permettent une ventilation adaptée à la présence de l'occupant, mais asservissent la ventilation uniquement à la détection de l'humidité. VMC simple flux autoréglable : sélectionner cet item pour les solution de ventilation dites "simple flux", qui consistent en une extraction par un caisson VMC, muni de bouches autoréglées (c'est à dire à débit constant). VMC simple flux hygroréglable : sélectionner cet item pour les solution de ventilation dites "simple flux", qui consistent en une extraction par un caisson VMC, muni de bouches hygroréglables (c'est à dire dont la plage de débit est variable, déterminée par la présence d'humidité de la pièce). Le fait que la VMC soit hygroréglable de type A ou B n'influe pas sur les consommations mais sur le confort (les régletes dans les menuiseries des pièces de vie sur les solutions de type B permettent une ventilation concentrée sur les pièces occupées).
Le choix d'un système hygroréglable abaisse le niveau de ventilation de 15% par rapport aux débits de référence calculés selon les débits réglementaires.
Il est possible de modifier les paramètres de ventilation, pour les adapter à un usage différent.
Il faut se rendre ici
Le scénario de base considère le débit maximum de pointe comme référence.
| Changer données de base taux de renouvellement d'air |  | nb pieces principales | Cuisine max | Cuisine min | Sdb | WC | WC | Autres pièces d'eau | total
|  |  | 1 | 75 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 35
|  |  | 2 | 90 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60
|  |  | 3 | 105 | 45 | 30 | 15 | 15 | 15 | 75
|  |  | 4 | 120 | 45 | 30 | 30 | 15 | 15 | 90
|  |  | 5 | 135 | 45 | 30 | 30 | 15 | 15 | 105
|  |  | 6 | 135 | 45 | 30 | 30 | 15 | 15 | 120
|  |  | 7 | 135 | 45 | 30 | 30 | 15 | 15 | 135
La modulation considère que ce débit est utilisé 2,4 h/j, et qu'une variation des débits en fonction de l'heure de la journée est réalisée.
Si le local étudié est un bureau par exemple, les coefficients peuvent être adaptés sur le principe ci-dessus.
VMC tournant à 100% 12h par jour et coupée le reste du temps, pendant les périodes d'absence.
Données des VMC double flux
| Rendement | ❶ | Valeur NF = > Selon la NF EN 13141-7 (ou EN 308) | [7 empty] | Exemple de certificat NF VMC
La justification par le fabricant se fait soit par une certification NF VMC (NF 205)
Voir site internet de CERTITA
Soit par un laboratoire indépendant (seul le caisson est caractérisé). Souvent en France, le CETIAT
Pour les produits non francais, le laboratoire peut etre différent, bien vérifier que le protocole correspond
|  |  | Certains fabricants annoncent des valeurs de rendement dans leur documentation commerciale. Il arrive assez fréquement que cette valeur ne correspondent pas aux valeurs réelles. Demander le certificat. Par exemple : Atlantic communique sur une valeur atteinte sur la DUOLIX de 92%, alors que le test du CETIAT la situe à 87,5%. Seule la DUOLIX MAX atteint 91,5%. | [9 empty] | ❶
|  |  | Garder à l'esprit que tout fabricant annoncant des rendements sans les justifier ne vaut rien. | [9 empty] | ❸
Le rendement NF est aussi appellé le rendement nominal sur l'air neuf. C'est le rapport entre les températures d'air en entrée et sortie de caisson.
Pour plus d'informations, consulter notre dossier.
|  | ❷ | Valeur passive n WRG | [9 empty] | ❹
La justification est réalisée par le passiv haus Institut.
Est aussi appellée le rendement sur l'air extrait. Permet de tenir compte de la qualité isolante du caisson, et la chaleur dégagée par le ventilateur. Se rapproche du rendement moyen réel.
Exemple de certificat passif
Valeur à prendre en compte pour les échangeurs enthalpiques
Un échangeur enthalpique est constituée d'une membrane permettant une récupération de l'humidité de l'air extrait. Les rendements énergétiques sont théoriquement améliorés, mais pour le moment les calculs thermiques ne peuvent pas en tenir compte. Nous préconisons de ne pas en tenir compte dans le calcul, et utiliser le rendement justifié de l'échangeur standards.
❷
| Efficience électrique | ❸ | Caractérisée dans le certificat NF VMC et le certificat passif
Dans la NF, la valeur est exprimée en WthC. Elle correspond à une moyenne de la consommation électrique sur le débit maximum de base et le débit maximum de pointe (surventilation cuisine). Le temps d'usage du débit de pointe dépend du mécanisme de déclenchement du haut débit : avec temporisation, il est considéré un fonctionnement en haute vitesse 1 heure par jour, autrement 2 heures par jour.
La valeur est ramenée en Wh/m3
| Etanchéité à l'air | ❹ | Caractérisée dans le certificat NF VMC et le certificat passif
|  |  | La valeur est indiquée en % de fuites pour une différence de pression donnée (200 Pa pour les fuites externes, 100 Pa sur les fuites internes) | [9 empty] | ❸
| Acoustique |  | Caractérisée dans le certificat NF VMC et le certificat passif
La valeur est indiquée en dB(A)
Nous n'avons indiqué que les valeurs des certificats passifs, les valeurs NF n'étant pas établies selon les mêmes procédures (débit max pour le passif, débit moyen pour la NF)
page 2 du certificat
Définition des couleurs des champs
|  |  | Non modifiable | [9 empty] | ❹
Champs de saisie à renseigner
Résultats
| Economies d'investissement |  | Ce champ vous permet de considérer des économies d'investissement sur d'autres lots liés à la présence d'une VMC double flux. A utiliser avec précaution. Par exemple : chauffage avec un poêle à bois. La présence de la VMC DF limite les écarts de température entre pièce et évite l'installation de système de chauffage complémentaire. Le prix renseigné dans cette case est déduit de l'investissement du système VMC+réseau de distribution
| Diagramme Couts d'investissements matériel |  | Est chiffré : Le prix de vente TTC du matériel, issu de la base de données (2eme feuillet). Le prix de vente peut être édité s'il ne correspond pas à ce que vous avez constaté en éditant le montant dans la base. A cela est ajouté le cout de la distribution intérieure et de la pose sur base suivante :
type de conduits
|  |  |  | hypothèse : conduits souples bas de gamme | 6 | €/m² hab
|  |  |  | hypothèse : conduits PEHD alimentaires | 20 | €/m² hab
|  |  | Ajouter --> | hypothèse : conduits PEHD premier prix | 15 | €/m² hab
|  |  | Ajouter --> |  |  | €/m² hab
| Diagramme bilan financier annuel |  | Présente le bilan annuel en euros. Le puits canadien, en hiver (basé sur une économie de chauffage) et été (économie de climatisation, sur base d'une clim électrique COP de 1) La récupération de chaleur de la VMC double flux (par rapport à une VMC simple flux autoréglable) La consommation électrique annuelle pour les ventilateurs (nota : s'il est indiqué que la VMC est coupée en dehors de l'hiver, par défaut le calcul considère une durée d'hiver de 205 jours / an. La consommation électrique pour le dégivrage de l'échangeur de la VMC double flux. Par défaut, le dégivrage est considéré électrique, pour un déclenchement par cycle à partir de 0°C. Le paramétrage peut tout de fois être personnalisé, pour prendre en compte un dégivrage par abaissement du débit d'air neuf.
Mode expert :
|  |  |  | Dégivrer avec batterie antigel ? | oui
|  |  |  | T° minimum pour déclenchement batterie | 0 |  | (T de déclenchement - voir notices VMC DF)
| Bilan déperditif en kWh/m².hab.a |  | Dans un bilan thermique, le besoin de chauffage correspond à la somme des déperditions conductives (ponts thermiques, parois, menuiseries) et des déperditions aérauliques (ventilation, infiltrations d'air), moins les apports utiles (soleil, métabolismes, appareils). Le diagramme compare les déperditions aérauliques du projet avec 3 configurations type, afin de visualiser ou se situe votre projet (RT2005, basse consommation, passif). Le bilan est exprimé en kWh d'énergie utile par m² habitable, par an
Les configurations correspondent aux données suivantes : données climatiques choisies, VMC simple flux autoréglable, étanchéité à l'air RT2005
Objectif RT 2005 : données climatiques choisies, VMC simple flux autoréglable, étanchéité à l'air RT2005
Objectif RT 2012 : données climatiques choisies, VMC simple flux hygroréglable, étanchéité à l'air RT2012
Objectif passif : données climatiques choisies, VMC double flux haut rendement, étanchéité à l'air passive
En général, 2 erreurs sont couramment faites :
Exprimer la pertinence d'une installation de ventilation, ou l'impact de l'étanchéité à l'air en énergie primaire (les thermiciens le font souvent à partir du bilan thermique RT2005 ou RT2012, et vous disent : "entre une VMC double flux et une VMC simple flux hygro, l'impact sur le Cep est de 3-4 kWhep/m²shon.a". Le problème posé est que selon le type d'énergie utilisée pour le chauffage, l'impact est fortement variable, alors que les gains réels sont identiques. A partir d'un chauffage électrique, l'impact serait fort, à partir d'un chauffage au bois, l'impact serait faible.
Exprimer uniquement les gains liés à la VMC , ce qui amène certains commerciaux à prendre pour base de calcul du retour sur investissement de la VMC un taux de renouvellement d'air important, en considérant que plus la ventilation est élevée, plus la récupération de chaleur est importante. Sauf que le raisonnement est biaisé. Exemple : une ventilation à 150 m3/h - 90% de rendement - deperditions : 2650 kWh sans VMC DF -> 265 kWh avec VMC DF (gain de 2385 kWh) une ventilation à 300 m3/h - 90% de rendement - deperditions : 5300 kWh sans VMC DF -> 530 kWh avec VMC DF (gain de 4770 kWh) Dans le deuxième cas, vous aurez une consommation de chauffage plus importante que dans le premier cas, alors que le gain de la VMC est pourtant supérieur
| Efficacité récupération de chaleur |  | Ce qui est ici mesuré est le rendement de récupération de chaleur global. C'est un exellent indicateur pour mesurer l'impact du niveau d'étanchéité à l'air sur votre installation de ventilation. Le calcul est basé sur : Le rendement moyen de la VMC, basé soit sur le certificat passif, soit sur le certificat NF - 12% Le rendement moyen de l'installation considère en plus du rendement moyen de la VMC les pertes liées aux conduits d'amenée d'air Le rendement global correspond aux (déperditions installation + déperditions infiltrations d'air)/ (gains VMC)
Informations Complémentaires
SCOP Fiabitat Concept
Construction et ingénierie Ecologique
Ecoparc d'affaires, 41210 Neung sur Beuvron
France
Tel: 02-54-94-62-10
Fax: 02-54-94-62-18
Note on F174: FrédéricL: Uniquement dans le cas d'une vmc double flux
Note on F175: Fiabitat: Entre 0°C et -3°C généralement

## Notes de version
1 |  | Compatibilités | Microsoft excel 2003 / 2007 / 2010 | version XLS
1.001 | correction bug débits de base par habitant |  | Libre Office 4,02 | version ODS
| correction bug affichage certificat variante |  | Open Office 3,4 | version ODS | problèmes d'affichage
1.002 | Correction bug sur les DJU personnalisés
| Ajout choix type de vmc sur la variante |  | Si vous rencontrez des problèmes d'affichage de la feuille avec Open Office, nous vous conseillons de télécharger Libre Office (une reprise du projet open office par la communauté internet qui garde le principe de l'open source et de la gratuité pour l'usager). Notre feuille de calcul au format ODS a été optimisée à partir de ce logiciel.
Ajout Lexique
Correction bug avec les liens
1.003 | ajout vmc deefly cube
modification prix Novus
ajout Paul santos
Ajouts acoustique des produits NF
Ajout indication si régulation bouches hygro
Ajout dantherm HCH8 et HCH5
1.004 | correction bugs prise en compte batterie dégivrage variante
correction bugs prise en compte fuites d'étanchéité variante
| Modification prix ttc Dantherm HCH 5 |  | http://fr.libreoffice.org/telecharger/#script_telechargement
1.005 | Modifications graphiques sur les diagrammes
Ajout d'informations sur le lexique
Ajout possibilité choisir type de conduits différents pour variante
Ajout aide pour selection de la déperdition liée à l'installation
Ajout possibilité de personnalisation des débits d'air
1.006 | Ajout de nouveaux caissons certifiés NF
1.007 | Correction d'un bug sur le calcul du gain du puits canadien/vmc double flux de la variante
Correction d'un bug sur le graphique comparatif (surconsommation électrique du puits canadien de la variante non pris en compte)
1.008 | Ajout de VMC
Relooking de l'outil